{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,6],[2,9,2,10],[4,0,4,10],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,8,9],[5,10,8,10],[9,9,20,9],[9,10,20,10],[21,0,21,1],[21,5,21,10],[22,0,22,10],[23,0,23,10],[24,0,24,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["空 调 设 备 配 置 表"]
["工程名称：宿迁雷克萨斯4S店中央空调项目   "]
["序号","房间名称","房 间 面 积","室内机型号","台数","室内机容量",null,"单位制冷量","单位制热量","室外机配置"]
[null,null,"m2",null,null,"制冷量（w）","制热量（w）","w/m2","w/m2","外机型号","编号"]
["一层"]
[1,"展厅",316,"MDV-D125T2/SDN1-C",5,12500,17000,{"v":276.8987341772152,"d":"277"},{"v":376.5822784810127,"d":"377"},"MDV-900W/DSN1","K-1"]
[{"$nulls":3},"MDV-D125T2/SDN1-C",2,12500,17000]
[2,"金融保险经理",13,"MDV-D28T2/DN1-C3",1,2800,3950,{"v":215.3846153846154,"d":"215"},{"v":303.84615384615387,"d":"304"}]
[3,"销售商谈室1",15,"MDV-D32T2/DN1-C3",1,3200,4350,{"v":213.33333333333334,"d":"213"},290]
[4,"销售商谈室2",13,"MDV-D28T2/DN1-C3",1,2800,3950,{"v":215.3846153846154,"d":"215"},{"v":303.84615384615387,"d":"304"},"MDV-900W/DSN1","K-2"]
[5,"VIP室",15,"MDV-D32T2/DN1-C3",1,3200,4350,{"v":213.33333333333334,"d":"213"},290]
[6,"售后顾问",15,"MDV-D32T2/DN1-C3",1,3200,4350,{"v":213.33333333333334,"d":"213"},290]
[7,"通道",46,"MDV-D90T2/SDN1-C",1,9000,13000,{"v":195.65217391304347,"d":"196"},{"v":282.60869565217394,"d":"283"}]
[8,"多功能间",15,"MDV-D32T2/DN1-C3",1,3200,4350,{"v":213.33333333333334,"d":"213"},290]
[9,"办公",15,"MDV-D32T2/DN1-C3",1,3200,4350,{"v":213.33333333333334,"d":"213"},290]
[10,"客户休息区",147,"MDV-D100T2/SDN1-C",3,10000,14000,{"v":204.08163265306123,"d":"204"},{"v":285.7142857142857,"d":"286"}]
[11,"总经理办公室",13,"MDV-D28T2/DN1-C3",1,2800,3950,{"v":215.3846153846154,"d":"215"},{"v":303.84615384615387,"d":"304"}]
[12,"财务办公室",13,"MDV-D28T2/DN1-C3",1,2800,3950,{"v":215.3846153846154,"d":"215"},{"v":303.84615384615387,"d":"304"}]
[13,"办公区域",105,"MDV-D125T2/SDN1-C",2,12500,17000,{"v":238.0952380952381,"d":"238"},{"v":323.8095238095238,"d":"324"}]
[14,"会议室",40,"MDV-D100T2/SDN1-C",1,10000,14000,250,350]
[15,"机房",8,"MDV-D28T2/N1-C3",1,2800,3950,350,{"v":493.75,"d":"494"}]
["总计",null,789,null,24,"`"]
["注：1. 以上设计均按测试情况下，冷媒管长5m，高低落差0m选配。                        "]
["    2. 因具体安装位置不详故未曾考虑因冷媒管增长而引起的能力损耗。                     "]