{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":60,"n_cols":11,"rows_kept":60,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,6],[2,9,2,10],[4,0,4,10],[5,0,5,10],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,7,9],[6,10,7,10],[8,9,14,9],[8,10,14,10],[15,0,15,10],[16,9,24,9],[16,10,24,10],[26,0,26,1],[26,5,26,10],[27,0,27,10],[28,0,28,10],[30,9,34,9],[30,10,34,10],[35,0,35,10],[36,9,41,9],[36,10,41,10],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[40,2,41,2],[40,7,41,7],[40,8,41,8],[42,0,42,1],[42,5,42,10],[43,0,43,10],[44,0,44,10],[54,0,54,1],[54,5,54,10],[55,0,55,10],[56,0,56,10],[57,0,58,10],[59,0,59,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["空 调 设 备 配 置 表"]
["工程名称：江南别克4S店中央空调项目   "]
["序号","房间名称","房 间 面 积","室内机型号","台数","室内机容量",null,"单位制冷量","单位制热量","室外机配置"]
[null,null,"m2",null,null,"制冷量（w）","制热量（w）","w/m2","w/m2","外机型号","编号"]
["展厅办公区域"]
["一层"]
[1,"展厅",545,"MDV-D140T2/SDN1-C",5,14000,18000,{"v":256.8807339449541,"d":"257"},{"v":341.2844036697248,"d":"341"},"MDV-900W/DSN1","K-1"]
[{"$nulls":3},"MDV-D100T2/SDN1-C",2,10000,14000]
[{"$nulls":3},"MDV-D125T2/SDN1-C",4,12500,17000,null,null,"MDV-785W/DSN1","K-2"]
[2,"销售经理",10,"MDV-D28T2/DN1-C3",1,2800,3950,280,395]
[3,"销售洽谈",10,"MDV-D28T2/DN1-C3",1,2800,3950,280,395]
[4,"销售办公",19,"MDV-D45T2/DN1-C3",1,4500,6500,{"v":236.8421052631579,"d":"237"},{"v":342.10526315789474,"d":"342"}]
[5,"金融保险",19,"MDV-D45T2/DN1-C3",1,4500,6500,{"v":236.8421052631579,"d":"237"},{"v":342.10526315789474,"d":"342"}]
[6,"收银室",17,"MDV-D36T2/DN1-C3",1,3600,4750,{"v":211.76470588235293,"d":"212"},{"v":279.4117647058824,"d":"279"}]
[7,"交车区",34,"MDV-D80T2/DN1-C3",1,8000,11100,{"v":235.2941176470588,"d":"235"},{"v":326.47058823529414,"d":"326"}]
["二层"]
[1,"总经理室",22,"MDV-D50T2/DN1-C3",1,5000,7100,{"v":227.27272727272728,"d":"227"},{"v":322.72727272727275,"d":"323"},"MDV-900W/DSN1","K-3"]
[2,"行政办公",16,"MDV-D36T2/DN1-C3",1,3600,4750,225,{"v":296.875,"d":"297"}]
[3,"财务室",14,"MDV-D36T2/DN1-C3",1,3600,4750,{"v":257.14285714285717,"d":"257"},{"v":339.2857142857143,"d":"339"}]
[4,"客服办公",36,"MDV-D90T2/SDN1-C",1,9000,13000,250,{"v":361.1111111111111,"d":"361"}]
[5,"市场办公",36,"MDV-D90T2/SDN1-C",1,9000,13000,250,{"v":361.1111111111111,"d":"361"}]
[6,"储藏室（备用）1",36,"MDV-D90T2/SDN1-C",1,9000,13000,250,{"v":361.1111111111111,"d":"361"}]
[7,"储藏室（备用）2",36,"MDV-D90T2/SDN1-C",1,9000,13000,250,{"v":361.1111111111111,"d":"361"}]
[8,"会议室及培训室",83,"MDV-D100T2/SDN1-C",2,10000,14000,{"v":240.96385542168676,"d":"241"},{"v":337.34939759036143,"d":"337"}]
[9,"员工食堂",105,"MDV-D140Q4/DN1-D",2,14000,4350,{"v":266.6666666666667,"d":"267"},{"v":82.85714285714286,"d":"83"}]
[10,"机房",20,"MDV-D50T2/N1（I)",1,5000,7100,250,355,"MDV-D50T2/N1（O)","K-4"]
["小计",null,986,null,27,"`"]
["售后服务区域"]
["一层"]
[1,"售后接待",110,"GMV-J130T/DS",2,13000,18000,{"v":236.36363636363637,"d":"236"},{"v":327.27272727272725,"d":"327"},"GMV-J260W2/D","K-5"]
[2,"收银室",13,"GMV-R32P/Na",1,3200,4350,{"v":246.15384615384616,"d":"246"},{"v":334.61538461538464,"d":"335"},"GMV-Pd900W/NaB-N1","K-6"]
[3,"服务经理",13,"GMV-R32P/Na",1,3200,4350,{"v":246.15384615384616,"d":"246"},{"v":334.61538461538464,"d":"335"}]
[4,"儿童区",14,"GMV-R32P/Na",1,3200,4350,{"v":228.57142857142858,"d":"229"},{"v":310.7142857142857,"d":"311"}]
[5,"客休区",73,"GMV-R80T/Na",2,8000,11100,{"v":219.17808219178082,"d":"219"},{"v":304.1095890410959,"d":"304"}]
[6,"预留",21,"GMV-R50P/Na",1,5000,7100,{"v":238.0952380952381,"d":"238"},{"v":338.0952380952381,"d":"338"}]
["二层"]
[1,"贵宾休息",37,"GMV-R80T/Na",1,8000,11100,{"v":216.21621621621622,"d":"216"},300,"GMV-Pd900W/NaB-N1","K-6"]
[2,"吸烟室",16,"GMV-R36P/Na",1,3600,4750,225,{"v":296.875,"d":"297"}]
[3,"储藏室（备用）1",13,"GMV-R32P/Na",1,3200,4350,{"v":246.15384615384616,"d":"246"},{"v":334.61538461538464,"d":"335"}]
[4,"储藏室（备用）2",21,"GMV-R50P/Na",1,5000,7100,{"v":238.0952380952381,"d":"238"},{"v":338.0952380952381,"d":"338"}]
[5,"大厅",173,"GMV-R125T/NaS",1,12500,16100,{"v":234.10404624277456,"d":"234"},{"v":312.71676300578036,"d":"313"}]
[{"$nulls":3},"GMV-R140T/NaS",2,14000,19000]
["小计",null,504,null,15,"`"]
["宿舍区域"]
["三层"]
[1,"4人间1",9,"KFR-35GW/(35592)NhDa-3(I)",1,3500,4500,{"v":388.8888888888889,"d":"389"},500,"KFR-35GW/(35592)NhDa-3(O)","JK-1"]
[2,"4人间2",9,"KFR-35GW/(35592)NhDa-3(I)",1,3500,4500,{"v":388.8888888888889,"d":"389"},500,"KFR-35GW/(35592)NhDa-3(O)","JK-2"]
[3,"4人间3",9,"KFR-35GW/(35592)NhDa-3(I)",1,3500,4500,{"v":388.8888888888889,"d":"389"},500,"KFR-35GW/(35592)NhDa-3(O)","JK-3"]
[4,"4人间4",9,"KFR-35GW/(35592)NhDa-3(I)",1,3500,4500,{"v":388.8888888888889,"d":"389"},500,"KFR-35GW/(35592)NhDa-3(O)","JK-4"]
[5,"6人间1",15,"KFR-50GW/(50592)NhDa-3(I)",1,5000,7100,{"v":333.3333333333333,"d":"333"},{"v":473.3333333333333,"d":"473"},"KFR-50GW/(50592)NhDa-3(O)","JK-5"]
[6,"6人间2",15,"KFR-50GW/(50592)NhDa-3(I)",1,5000,7100,{"v":333.3333333333333,"d":"333"},{"v":473.3333333333333,"d":"473"},"KFR-50GW/(50592)NhDa-3(O)","JK-6"]
[3,"6人间3",15,"KFR-50GW/(50592)NhDa-3(I)",1,5000,7100,{"v":333.3333333333333,"d":"333"},{"v":473.3333333333333,"d":"473"},"KFR-50GW/(50592)NhDa-3(O)","JK-7"]
[4,"6人间4",15,"KFR-50GW/(50592)NhDa-3(I)",1,5000,7100,{"v":333.3333333333333,"d":"333"},{"v":473.3333333333333,"d":"473"},"KFR-50GW/(50592)NhDa-3(O)","JK-8"]
[5,"车间办公室",20,"KFR-50GW/(50592)NhDa-3(I)",1,5000,7100,250,355,"KFR-50GW/(50592)NhDa-3(O)","JK-9"]
["小计",null,116,null,9,"`"]
["注：1. 以上设计均按测试情况下，冷媒管长5m，高低落差0m选配。                        "]
["    2. 因具体安装位置不详故未曾考虑因冷媒管增长而引起的能力损耗。                     "]
[]
[]
["   2016/8/15"]